
关于邀请参加项目采购前综合论证的函

各相关供应商：
威海市立第三医院拟对编号LZ2026-24ZW的采光顶防水维修服务项目实施采购前综合论证，欢迎相关供应商积极参与。
拟参与供应商务必全面、认真阅读本函所有内容，并严格按本函要求落实参与事宜。未按要求履行程序或者未按要求提供资料的供应商，无法取得参与资格。
一、论证的时间
2026年8月6日14:00，当日13:45至13:55签到
二、论证的地点
威海市立第三医院三楼西区第二会议室
三、论证的内容
医院采光项防水维修服务，具体见附件3《项目基本要求》。
四、论证的报名
拟参加的供应商应当于 2026年8月4日17:00前通过本函“八、联系人与联系方式”中的邮箱向医院招标办提交《营业执照》扫描件和附件1格式的《报名信息表》扫描件。
五、论证的目的与方式
通过与供应商进行沟通与谈判，掌握相关产品与服务的质量层次、价格水平、配置方案、保障体系、市场应用等相关信息，为未来实施采购提供标准和依据。
论证参照竞争性磋商方式，商谈的顺序按照报名的先后顺序反向进行。
除确有必要且经医院招标办同意外，供应商不可就本项目的全部或者部分提供超过一种方案要求医院进行选择。
六、论证现场需要的资料
（一）供应商资质
1.《营业执照》复印件1份
2.如，服务属于经营行政许可管理或者经营强制认证管理的，提供相关资质复印件1份
（二）参与人员资质
附件2格式的《法人授权委托书》1份
（三）报价单
自定义格式的《报价单》3份
（四）服务方案（产品优势）与质量保障措施
自定义格式A4纸正反面打印的《服务方案（产品优势）与质量保障措施》3份
（五）其他资料
原则上不需提供其他资料，但如果供应商认为确有必要追加提供的，可提供不超过2种、每种1份的其他资料
注意：以上（一）至（五）严格按照要求的种类、数量、顺序整理为一套资料（严禁乱提供非本函要求的资料），每页加盖供应商的红章，使用长尾夹固定。
七、其他事项要求
（一）医院接受供应商在论证前的合理时间来院勘查与咨询，但在来院前需要与医院招标办联系确定相关事宜。
（二）供应商认为本函和本函所附各类具体要求不合理的，以及带有倾向性、歧视性的，请在报名截止前与医院招标办联系沟通。
（三）供应商报名结束后，医院将通过天眼查商业查询平台进行查询，发现供应商之间有出资、隶属、关联或者实际控制关系的，保留先报名供应商的参与资格，取消后报名供应商的参与资格并电话告知。
八、联系人与联系方式
联系人：刘丹丹
电  话：0631-5960192
邮  箱：slsyzbb@163.com
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威海市立第三医院
2026年7月27日

附件1
报名信息表
项目编号：
项目名称：
以下为具体报名信息
	报名日期
	

	公司全称
	

	办公固话
	

	电子信箱
	

	公司地址
	

	联系人
	

	手机号码
	




附件2
法人授权委托书

本授权书声明：                  （公司名称）法定代表人        （姓名），代表本公司授权        （姓名）为本公司的合法代理人，参加威海市立第三医院         （项目编号）项目的论证，并以本公司名义处理一切与之有关的事宜。
本公司已充分理解本项目邀请函的全部内容，并承担因理解错误所导致的不利后果。

法定代表人签字：              
                              （授权单位在此处盖章）
被授权人签字：              

被授权人身份证复印件粘贴于下框：
	




附件3
[bookmark: _GoBack]项目基本要求
一、项目概况
1.工程范围：医院东区采光顶玻璃拼缝、玻璃与金属框架连接处、收口节点等所有可能渗水部位的防水处理，含基层处理、防水涂膜施工、节点加强、养护及淋水试验等全部工作。施工面积约为220平方米。
2.质量及质保要求：
工程质量符合国家现行规范及设计图纸要求，一次性通过竣工验收。整体防水工程质保期不低于3年（自竣工验收合格之日起计算），质保期内出现渗漏问题，中标人须无条件免费修复。
二、防水材料要求
1.品牌：采用固金山外露型聚酯塑胶防水涂料（或经招标人认可的同等品质及以上品牌）。
2.材料性能：须为外露型，耐紫外线老化，与玻璃、铝合金、钢材等基材附着力良好，各项性能指标符合国家现行相关标准。
3.材料管理：进场须提供合格证、检测报告等质量证明文件，经招标人核验签认后方可用于施工。严禁使用过期、结块、分层、稀释变质材料。
三、施工工艺要求
投标人须严格遵照以下“一步三涂”分层施工工艺执行：
1.基层处理：清理玻璃拼缝内杂物、灰尘、油污，采用清洗剂清洁粘接面，确保基面干燥（含水率≤9%）、坚实、无浮灰松散颗粒。
2.节点加强：玻璃拼缝十字接头、框架转角、收口等细部节点须增设附加防水层，附加层宽度不小于300mm，预先施工固化后再进行整体涂刷。
3.环境要求：温度须控制在5℃～35℃之间，严禁雨天、结露、大风、高温暴晒、霜冻天气施工。
4.第一遍——基底封底成膜：涂料充分搅拌3～5分钟至均匀，采用短毛滚筒配合毛刷均匀薄涂，完全封闭基层毛细孔，重点处理玻璃拼接处，杜绝漏底针孔。表干不粘手后方可进行下一遍。
5.第二遍——中层加厚补强：检查修补首遍缺陷后进行整体涂刷，均匀增加涂膜厚度，形成连续完整的防水主体结构。深层完全干透后方可进行下一遍。
6.第三遍——面层封闭密实：全面检查修补偏薄、针眼位置后进行整体封闭涂刷，表面须平整光洁、无流挂气泡褶皱，三层涂膜融合形成一体无缝防水膜。
7.厚度标准：三层涂膜逐层叠加，总厚度须达到设计规范标准。
四、养护与验收
1.养护：三遍施工固化后进入自然养护期，期间严禁踩踏、堆物、积水浸泡、尖锐划伤及交叉施工破坏。
2.淋水试验：持续淋水不少于2小时，检查采光顶下表面及节点位置无渗水、湿渍方为合格，须在招标人见证下进行并形成书面记录。
五、工期
施工总工期为【15】个日历天，因中标人原因延误的承担相应违约责任。
